BPK△150—15/45—(05-09)Z  干式真空有载分接开关  哈尔滨腾远电器有限公司

本说明书适用于BPK△150—15/45—(05-09)Z型干式真空有载分接开关(以下简称分接开关)。请用户在使用本产品时，认真阅读并熟悉该说明书的各项规定，并按要求操作，这对于分接开关的安全运行是十分必要的。

  1  概述

1.1 该型分接开关适用于额定电压15KV及15KV以下电压等级，Y 接3800KVA，D接6500KVA以下的干式有载调压的电力变压器。
1.2 型号说明


[image: image1.wmf]真空触点切换

电流为250A及以下

三相D接或Y接

最大分接位置数

空气绝缘

额定电流

电压等级

最大纵绝缘

中部调压

B P K △ 150-15 / 45-(05-09)Z�


1·3 使用环境条件

1·3·1 户内安装使用。

1·3·2 环境温度：最高气温＋40℃、最低气温－25℃。

1·3·3 工作点海拔高度：不超过1000米。

1·3·4 空气相对湿度：不超过90％。

1·3·5 安装场所应无严重爆炸性、腐蚀性气体及导电尘埃。

2  基本参数

  2·1分接开关主要技术参数 (见表1)

  2·2切换开关切换时间25～40ms，切换程序见图1所示。
2·3分接开关每对触头接触电阻不大于500μΩ。

2·4绝缘水平(见表2)  
1

	额定电压
	15KV 

	额定电流
	150A

	频率
	50HZ

	级电压
	1000V

	最大分接位置数
	5、7、9

	分接开关动作一次的时间
	约6秒

	调压范围
	±（2、3、4）×10%

	调压方式
	D接或Y接

	触头电寿命
	大于5万次

	分接开关机械寿命
	大于50万次

	电动机
	功率
	180W

	
	电压
	单相220V 

	
	转速
	1400r/min


表1

[image: image2.wmf]图1  切换程序直流示波图�

A22

A21

A11

K2

A12

K1

K2接通时间：T≈55ms       

K1断开时间：T0=（25-45）ms

前桥时间：T1≥4ms     

后桥时间：T4≥4ms�


图1 切换程序直流示波图

表2
	额定电压
	15 kV

	工频试验电压
	相间
	45 kV

	
	对地
	45 kV

	
	级间
	3 kV

	
	最大最小分接间
	12 kV

	
	电气控制部分对地间

(50HZ  1min)
	2 kV

	冲击试验电压

(1.2/50μS)
	相间
	105 kV

	
	对地
	105 kV

	
	级间
	10 kV

	
	最大最小分接间
	45 kV


2

   3 分接开关的工作原理(见图2)

图2描述了分接开关由第二分接（分接头3，分接头2）转换到第一分接（分接头2，分接头1）的工作原理。

(a) 分接开关在第二分接（分接头3，分接头2）工作，分接开关未开始动作，负载电流IN由分接头2、定触头A22、动触头G12、真空开关管K1、动触头G11、定触头A21、分接头3流出。


[image: image3.wmf]S

t

(f)

图2 分接开关工作原理图

G11

A21

G11

R

A21

2

6

4

8

6

A11

2

4

(e)

3

5

7

B

7

S

t

U

s

5

3

1

I

N

A11

S

t

8

6

B

2

6

4

4

2

U

s

B

U

s

S

t

K

2

(a)

A12

A11

4

4

6

8

6

2

2

A12

(G12)

K

2

A22

K

1

G12

A21

3

7

5

5

7

1

R

3

I

N

G11

A12

K

1

G12

K

2

(b)

4

6

A11

2

3

U

s

U

s

4

8

B

6

7

5

S

t

2

1

R

K

1

A22

G12

A12

K

2

G11

A21

R

R

G11

A21

R

A21

3

5

7

S

t

7

7

5

3

1

3

5

I

N

(g)

6

8

A11

2

4

6

4

2

B

7

U

s

U

s

S

t

5

3

1

2

4

6

S

t

A11

(h)

8

B

6

4

2

U

s

S

t

7

7

3

5

3

5

1

A22

I

N

G11

7

5

A21

3

K

2

(c)

A12

I

N

K

1

I

C

G12

S

t

U

s

U

s

4

6

8

6

4

B

2

2

3

5

7

7

5

3

1

R

A21

A12

G12

A22

K

1

K

2

K

1

A22

2

4

6

8

A22

I

N

A12

K

1

I

N

G11

4

6

2

K

2

I

C

G12

(d)

A22

3

B

5

7

S

t

U

s

3

1

R

5

7

A21

I

N

G11

K

2

G12

A12

K

1

A22

G12

图中K�

1、�

K

2

真空开关管

  U

s

―

级电压

 St―分接选择器  R―过渡电

阻  

━━

负载电流IN

     

－－－

循环电流IC   B―变压器线圈

G11、G12为与K1真空开关管相连的动触头

A11、A12、A21、A22为与分接选择器单、双相连的定触头


(b) 分接开关开始工作，分接选择器动作，单数分接头由第三分接（分接头4，分接头3）转换到第一分接（分接头2，分接头1），此时负载电流IN还是由分接头2、定触头A22、动

3

触头G12、真空开关管K1、动触头G11、定触头A21、分接头3流出。

(c) 分接选择器转换完毕，切换开关动作，将真空开关管K2接通，由于过渡电阻R与真空开关管K2连接，负载电流IN继续由分接头2、定触头A22、动触头G12、真空开关管K1、动触头G11、定触头A21、分接头3流出。

(d) 切换开关继续动作，将真空开关管K1断开，负载电流IN经过分接头2、真空开关管K2、过渡电阻R、分接头3流出。

(e) 切换开关继续动作，将动触头G11、G12与定触头A22、A21断开，这时负载电流IN 继续由分接头2、真空开关管K2、过渡电阻R、分接头3流出。

(f) 切换开关继续动作，将动触头G11、G12与定触头A11、A12接通，这时负载电流IN 继续由分接头2、真空开关管K2、过渡电阻R、分接头3流出。 
(g) 切换开关继续动作，将真空开关管K1接通，这时负载电流IN由分接头2、定触头A12、动触头G12、真空开关管K1、动触头G11、定触头A11、分接头1流出，同时在真空开关管K2、定触头A12、动触头G12、真空开关管K1、动触头G11、定触头A11、分接头1、分接头3、过渡电阻R之间有一环流IR存在，通过过渡电阻R的桥接，以免变压器内部线圈短路，烧坏变压器。
（h）切换开关继续动作，将真空开关管K2断开，这时负载电流IN由分接头2、定触头A12、动触头G12、真空开关管K1、动触头G11、定触头A11、分接头1流出，此时分接开关动作完毕，它完成了一个分接过程的转换，反之亦然。

4 分接开关结构特点
 本型开关属空气绝缘、单电阻过渡、真空触点快速切换的组合式柜式开关，它主要包括

切换开关、分接选择器、储能机构、减速箱、电气控制部分及控制器等组成。

4·1 切换开关

它放置在分接开关左上侧，主要由一根凸轮轴上的6个凸轮带动6个真空开关管，按一

定程序动作，过渡电阻安置于真空管下方。

4·2 分接选择器

它放置在分接开关左下侧，主要由齿轮、齿条带动十二组动触片上下移动，实现选择分

接触头的目的。
4·3 储能机构                                             

4
它放置在分接开关右上侧，它通过机械机构将能量储存在弹簧内，然后将弹簧储存的能

量释放，带动切换开关动作。

4·4 减速箱

它安装在分接开关右侧中部，它主要改变电动机的输出转速，同时将动力传递给分接选

择器和储能机构。

4·5 电气控制部分

    它安装在分接开关的右下方，主要通过交流接触器及中间继电器来控制电机运转及换向，同时还装有电机保护开关，连档及不切换保护等组成。

4·5·1 电气控制电路工作过程说明

请参照电气控制原理图(见下图3)  附电气接线图(图7)                                     
4·5·1·1 正常工作时，空气开关Q合闸。
4·5·1·2 电动机构逐级控制过程(1—n)方向

按下按钮1SB(3,5) 控制电流流经SXK(X1,1) ，ZS1(1,3)、1SB(3,5)、-KM1(5,6)、-KM2

(6,11)，-KM3（11，N）, 使主回路-KM1（V2，D1）接通，电机起动，同时，-KM1(21,5)吸合，这时控制电流就流经SXK(X1,1)、SXK1(1,21)、 -KM1(21,5)、-KM1(5,6)、-KM2(6,11)，-KM3（11，N）来保持交流接触器-KM1(5,6)吸合，使主回路-KM1（V2,D1）接通，继续使电动机保持运转。当分接开关切换动作结束时，由于机械运动，将SXK1(1,21)打开一次，这时，原控制电路断路，交流接触器-KM1（V2,D1）断开，使电机停止运转，(1—n)方向动作一次结束。

         如果按钮1SB(3,5)不断开，(1—n)方向动作一次结束，而电流则经过SXK(X1,1)、ZS1(1,3)、1SB(3,5)、-KM3(5,12)、-KM3(12, N)，由于交流接触器-KM3（12, N）吸合，-KM3(11,N)、-KM3（X1,V2）、断开，而使(1—n)或(n—1)控制回路及主回路无法接通，从而使开关无法进行下一次动作，反之亦然。

4·5·1·3 同步保护功能(即开关出现不切换的情况)
a.由于机械原因，开关出现不切换（当打不开限位块时），由于机械没有动作，不能将

SXK1(1,21)打开一次，所以交流接触器-KM1(5,6)或-KM2(4,7)继续吸合，电机继续运转时，机械凸轮压合一下行程开关SXK3(52,51)，使保护时间继电器计时，当计时时间一到时，强制使空气开关Q(17, N)跳闸，电机停止动作，主回路和控制回路断电。注意：必须排除故障后,
5


[image: image4.wmf]－KM

2

－KM

1

图3  电气控制原理图�

SXK5

XD

－KM

2

－KM

1

～

220

1

5

(U

1

)

(U

2

)

Z

1

V

1

C

－KM

1

－KM

1

－KM

2

N

Z

2

－KM

2

D

1

X

1

Z

1

18

4

V

1

D

1

Z

2

N

3SB

ZS

ZS

SXK

1

N

18

－KM

2

22

－KM

3

V

2

X

1

Q

L

2

L

1

SXK

1

－KM

3

ZS

2

ZS

1

1

21

－KM

1

2SB

SXK4

2

1SB

3

连档保护

47

46

47

12

X1

J2

4

N

1

5

BH

52

31

18

1

J3

J4

31

BH

－KM

2

－KM

1

H

1

J1

Q

PC

51

－KM

1

1

SXK

3

22

21

1

18

44

－KM

2

51

52

46

50

43

41

40

不

40

切换保护

43

44

41

急停装置

计数

H电源指示灯�

－KM

3

－KM

3

－KM

2

6

－KM

2

4

－KM

1

5

－KM

1

7

－KM

3

－KM

3

11

N

控制回路

控制回路

n-1

1-n

O3

O8

ZS

O

5

O

n

O

6

O

O

1

O

2

O

4

O

3

8

11

3

6

1

4

13

17

2

O4

O

CHΙ

O1

O6

O

O7

O2

O5

10

12

7

5

8

X1

X3

4

CHⅡ

N

1

X2

1

18

3

2

5

7

19

16

12

3

N

N

L

1

L

2

X

2

N

X

1

X

2

L

3

43

44

X

3

X

3

L

3

L

1

L

2

L

3

SXK

H

H

1

电源指示灯

SXK

2



[image: image5.wmf]型号及规格

LD11-25/40

Z-15GW-B

Z15GW-22B

行程开关

SXK2

H

电源指示灯

交流接触器

交流接触器

交流接触器

KM3

SXK1

SXK3

KM2

KM1

D0610

名       称�

档位指示盘

代

号

ZS

延时继电保护

接触器辅助触点

omron

1

KM

BH

DA-22

自 制�

3

1

名       称�

按钮

计数器

接线端子

接线端子

电动机

电动机保护开关

施耐德

1

1

1

1

1

CHⅡ

M

Q

PC

SB

备注

自 制�

数

量

1

代

号

XD

TD-1510

LAY3-11

YY5634

M611

0268860

型号及规格

6

1

1

2

1

数

量

备注

34

CHⅠ

航空插头

CX24Z12FG1.5

施耐德

施耐德

D0610

D0610

施耐德

omron

omron

SXK

LX19K-B

1

1

1

航空插头

CX24J19P

1

1

omron

omron

omron

SXK4

SXK5

2

876


6
方可合上空气开关(按电机保护开关上的黑色按钮)继续运行。
b.由于机械原因，开关切换不到位时，由于机械运动，将行程开关SXK1(46,47)压合，使保护时间继电器计时，当计时时间一到时，强制使用户的高压断路器跳闸，使变压器断电。注意：必须排除故障后，方可给变压器通电。

4·5·1·4极限保护  

请参考4·5·1·4 条，当(1—n)控制回路运行到第n档时，ZS1 (1,3)断开，按下1SB(3,5)、(1—n)控制回路电流也不能流通，因此(1—n)控制回路就不会过档，而(n—1)控制回路却能正常运行，反之亦然。
如果交流接触器－KM1(5,6)由于故障原因不能断开，超越n档时，开关继续运行，将使ZS(1,18)闭合，使空气开关Q(18, N)跳闸，电机停止运行，主回路和控制回路断电，反之亦然。

4·5·1·5计数

当控制回路(1—n)或(n—1)接通一次，-KM1(1,31) 或-KM2(1,31)接通一次，给计数器PC(31, N)送电一次，计数器PC(31,N)动作一次(计一次数)。

4·5·1·6紧急停止回路 
电机在运转过程中，如发生紧急情况或必须停止运转时，只须按下按钮3SB(在控制器上)，这时电流通过SXK(X1,1)、3SB(1,18)及空气开关Q(18,N)，使空气开关分励脱扣，主回路和控制回路均被断电。

4·5·1·7手动操作

打开右前门,取出手动摇柄，再关上右前门，右前门有一个1-n标识,将手动摇柄插入，按1-n或n-1方向摇动（应注意观察档位），进行开关手动操作。摇到最大或最小档位时，应停止继续该方向摇动。

4·5·1·8手动操作时安全联锁功能

将手动摇柄插入时，将行程开关SXK(X1,1)断开，整个控制电路断电。

4·5·1·9连档保护功能

 由于特殊原因，交流接触器-KM1（5,6）或-KM2（4,7）不能断开或延迟断开，使分接开关连续运行时，则由于SXK1（1，22）接通，使-KM1（22,12）、或-KM2（22,12）通过，-KM3（1,22）把-KM3（12，N）接通，从而使-KM3（X1,V2）,-KM3(11,N)断开，而使(1—n)

7

或(n—1)控制回路及主回路无法接通，从而使开关无法进行下一次动作，直至交流接触器-KM1

（5,6）或-KM2（4,7）恢复正常工作。

4·6 控制器

请参阅控制器说明书。

5  安装与调试

5·1 分接开关外形和安装尺寸见图4。

5·2 分接开关应安装在足够强度的地基平面上，用四只M12地脚螺钉安装，安装后柜体应与地面垂直，最大倾角不得超过10°。
5·3 分接开关与变压器连接导线长度要合适，不应对分接开关产生过大的拉力，接线端子上的压紧螺母一定要紧固。

5·4  分接开关与变压器和电网联接如图5，分接开关与变压器联线如图6所示。                                                   

6 运行 
分接开关投运之前应先对分接开关手动操作一个循环试验，然后通电再进行电动操作试验，试验过程中检查变压器电压变化是否正确、位置指示是否一致，检查控制器功能是否正确无误后，方可投入运行。

7 维护及保养

分接开关在正常运行中一般不需特别维护，如遇到保护动作不切换或异常声光现象时，应及时检查，排除故障后方可继续运行。

正常运行的分接开关每年至少进行一次检查；如一年内运行次数达到5000次时，应进行一次检查，检查项目如下：

a) 检查、清除绝缘件和导电零件表面的灰尘和污物。

b) 检查减速箱是否缺油或太粘稠，缺油请加油，加至距箱底2-3厘米，油太粘稠请加煤油稀释，电动运行几个循环即可。

c) 检查所有紧固件有无松动，并及时拧紧。

d) 检查所有运动磨擦部位的润滑情况，清除污损的润滑脂，及时补充清洁润滑脂，这些部位包括：切换动触片与定触头之间；选择齿轮、齿条工作面；轴套与轴；滚动轴承；滑块与导轨；选择器定触头及导电杆等处应涂工业凡士林润滑。

e) 检查选择器触头压力弹簧有无损坏、动触头运动是否灵活。

8

f) 检查真空开关管触头开距应在2mm以上，触头超程不应小于0.5mm，必要时进行

调整。如发现真空开关管有破损或漏气情况，可按内部绝缘要求在真空开关管动、静触头间进行3KV工频1min耐压试验，若发生击穿须更换好的开关管。

8 随机文件

8·1  装箱单

8·2  合格证

8·3  BPK△150—15/45—(05-09)ZSM 使用说明书

8·4  控制器使用说明书
8·5  产品合格证明书

9 使用及订货须知

9·1 用户对运行及维修情况应作好记录,如有异常情况,请及时与我公司联系。联系电话及传真：0451-86671530,公司网址：http//www.tengyuan.net。

9·2 用户应将产品放置在通风、干燥、防震和无腐蚀气体的地方，以保证产品的质量。
9·3从安装之日起12个月，并从厂家发货给用户18个月内，产品由于质量原因而发生损坏或故障时，厂家将无偿为用户更换或维修。

9·4选用我公司产品时,请提供下列数据,以便更好地为阁下提供服务：

a) 变压器额定容量；

b) 电压等级；

c) 调压范围；

d) 变压器联结组别；

e) 是否需要远端控制器；
f) 远端控制器连线长度。
9


[image: image6.wmf]05Z   H=570   H1=140

07Z   H=500   H1=210

09Z   H=430   H1=280

图4  分接开关外形和安装尺寸图�

470

12.5

20

16-Φ14�

R5

1700

460

H

接线端子

770

450

A

B

C

448

H1

3

5

448

1

Φ11

20

460

1950

动作计数

电源指示

专利号：00 2 12766

.

0

腾远电器

腾远电器

1-N

N-1

80

n

2

4

5

1

3

5

1

3

175

70

2000

500

n

2

4

n

4

2

1900

1270

1070

  

10

[image: image7.wmf]C

器

网

接

A

高

压

A

B

电

B

断

路

分接开关控制器

C

C

分接开关

接电源

CH

Ⅱ

CH

Ⅰ

A

变压器

a

B

侧

侧

压

高

b

压

低

c

接

负

载

o

图5 分接开关与变压器和电网联接示意图


11


[image: image8.wmf]变压器Y接�

分接开关

变压器D接�

O

分接开关

C

C

2

B

A

1

5

6

3

4

7

8

6

7

5

3

2

1

4

8

B

A

变压器

9

n

n

9

1

2

4

3

5

6

7

8

n

9

9

7

5

3

1

2

4

6

8

n

7

5

3

1

2

4

6

8

n

9

7

5

3

1

2

4

6

8

n

B(V

1

)

y(V

2

)

B(V

1

)

y(V

2

)

B(V

1

)

y(V

2

)

B(V

1

)

y(V

2

)

9

1

3

5

7

9

n

8

6

4

2

1

3

2

4

5

7

9

n

8

6

1

3

5

7

6

9

n

8

4

2

1

2

3

5

7

9

n

8

6

4

9

7

5

3

1

2

4

6

8

n

n

8

6

4

2

1

3

5

7

9

9

7

5

3

1

2

4

6

8

n

9

7

5

3

1

2

4

6

8

n

9

7

5

3

1

2

4

6

8

n

9

7

5

3

1

2

4

6

8

n

n

8

6

4

2

1

3

5

7

9

9

7

5

3

1

2

4

6

8

n

A(U

1

)

x(U

2

)

C(W

1

)

z(W

2

)

A(U

1

)

x(U

2

)

C(W

1

)

z(W

2

)

A(U

1

)

x(U

2

)

A(U

1

)

x(U

2

)

C(W

1

)

z(W

2

)

C(W

1

)

z(W

2

)

图6 分接开关与变压器联线示意图

.12


[image: image9.wmf]图 7 分接开关电气接线图�

D1

71

Z2

72

X1

N

KM1

12

2

4

A1

5

5

54

14

6

62

31

V2

51

11

22

3

1

A2

6

21

53

13

5

61

1

D1

50

7

43

开关保护电路板

40

41

46

47

51

44

52

18

Q

18

4

6

2

X

3

50

  

N

5

3

1

L2

L1

L3

4

13

12

14

KM3

KM2

A1

84

Z2

4

14

2

4

6

12

4

31

V2

72

84

54

62

V1

51

11

V1

2

4

A1

12

12

50

A2

83

N

7

13

3

1

5

22

21

1

D1

71

83

53

61

D1

6

N

3

1

A2

N

5

  

72

54

62

22

N

V2

84

C

71

53

61

1

11

X1

83

V1

Z1

L2

46

接报警（备用）

XD

41

43

44

40

47

SXK2

L1

XD

N

接三相电源

4

18

22

51

52

21

1

1

X

1

31

N

1

5

4

N

Z1

D1

18

Z2

PC

SXK3

SXK1

SXK1

2SB

(U1)

(U2)

L2

1

5

X1

X2

N

X3

L3

N

L1

8

X2

4

1

17

13

18

1

18

43

L3

44

1SB

M

～

3

ZS1.2

0

ZS

接高压断路器

On

O5

O4

O2

O1

O3

2

11

1

16

19

7

与控制器联

5

X3

N

X1

3

CHⅡ

1

18

3

2

3SB

4

6

12

3

8

0

0

5

0

4

0

3

0

1

0

2

CHΙ

0

n

7

2

5

10

12

SXK

X

2

X

1

SXK5

SXK4

H

H

1


13
















_1181738607.dwg

_1194719729.dwg

_1195666777.dwg

_1197271019.dwg

_1193996067.dwg

_1193996428.dwg

_1131176633.dwg

_1131544877.dwg

_1131171484.dwg

